## HOME
ALIMENTADORES PRINCIPALES
Un alimentador principal, es aquel que transporta energía eléctrica desde las cajas de medición, hasta los tableros de distribución de los circuitos derivados. También se denominan alimentadores de energía eléctrica, a los conductores que conectan tableros principales con tableros secundarios.
CALCULO DE ALIMENTADORES PARA ABASTECER CARGAS DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES
Corriente (carga) que transportará el conductor alimentador y a la caída de tensión permisible en el mismo. El dimensionamiento de los conductores, se efectúa de acuerdo a la tensión nominal y a los siguientes criterios:
a) Capacidad térmica de conducción
b) Máxima caída de tensión permitida
c) Máxima corriente de cortocircuito
TENSIÓN NOMINAL
Es la que define el aislamiento. Se deberá cumplir en todo momento que su tensión nominal sea superior, o a lo sumo igual, a la tensión de servicio existente en la instalación (Un >= US). Los conductores para las instalaciones eléctricas de baja tensión son diseñados para tensiones de servicio de 1.1 kV. En caso de tener que constatar el estado de elementos existentes, el nivel de aislamiento a alcanzar no deberá ser inferior a los 1000 W por cada Voltio de tensión aplicada por el instrumento de medición.
CALCULO TERMICO
Será el que determine en principio la sección del conductor. El valor eficaz de la intensidad de la corriente nominal del circuito no tendrá que ocasionar un incremento de temperatura superior a la especificada para cada tipo de cable
* Para longitudes menores a 40 mts el calculo se realiza en el orden de los criterios a) b) y c)
* Para longitudes mayores a 40 mts el calculo se realiza en el orden de los criterios b) a) y c)
CAPACIDAD TERMICA DE CONDUCCIÓN
La magnitud de la carga que transporte un conductor alimentador, estará en función de:
*Las demandas máximas
*Los factores de demanda
*De la diversidad si corresponde
Las fórmulas a utilizarse para tal fin, serán las siguientes:
Alimentadores Monodásicos de 2 conductores
Alimentadores Trifásicos de 3 conductores
Donde:
P = Demanda máxima en (W)
V = Tensión de alimentación en (V)
Cos (phi) = Factor de potencia considerado
I = intensidad de corriente en (A)
CAIDA DE TENSIÓN

## CALCULO
CALCULO DE LA SECCIÓN DEL CONDUCTOR NECESARIA
DATOS: |  | MIRAR SOLO SI ES EL CALCULO PARA >= 40 Metros
LONGITUD (m) | 50 | Como la longitud es mayor a 40 metros, es conveniente iniciar el cálculo con el criterio de caída de tensión y verificar la sección obtenida con el criterio de capacidad de conducción.
TIPO DE ALIMENTACIÓN | SISTEMA MONOFÁSICO | I = CORRIENTE (A) | 119.0476
TENSIÓN (V) | 280 | DELTA V ES EL 3% DE 280V | 8.4
POTENCIA (KW) | 30 | K Calculada | 1.4112
CAIDA DE TENSIÓN (0 % - 5 %) | 3 | K Se aproxima al valor inferior más cercano en la tabla 5.17 y con ella encontramos el valor de la sección transversal del conductor
AISLAMIENTO DEL CONDUCTOR | EPR o XLPE | Seccion Transversal (mm2) | 35
TEMPERATURA (ºC) | 25 | Factor de correccion por temperatura se toma de la tabla 5.6
FORMA DE MONTAR | 1 a 7 | Fc (Es la misma para <40 y >=40) | 1.04
FACTOR DE CORRECCIÓN X AGRUPAMIENTO | 0.9 | I' = CORRIENTE EQUIVALENTE (A) | 127.1876
FACTOR DE POTENCIA | 0.9 | SE MIRA SI EN LA TABLA 5.4a EPR XLPE 1-7 (2 CONDUCTORES) EL VALOR DE LA CORRIENTE SOPORTADA POR LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE : 35mm2 ES MAYOR A LA CORRIENTE REQUERIDA 127.187627187627A, EN TAL CASO EL AREA TRANSVERSAL CALCULADO CON EL CRITERO DE TENSION ES CORRECTO, SINO TIENE QUE TOMARSE EL AREA TRANSVERSAL REQUERIDO POR LA CORRIENTE
|  | Seccion Transversal definitva (mm2) | 35
MIRAR SOLO SI ES EL CALCULO PARA < 40 Metros
Como la longitud es menor a 40 metros, es conveniente iniciar el cálculo con el criterio de capacidad de conducción de corriente.
|  | I = CORRIENTE (A) | 119.0476
|  | I' = CORRIENTE EQUIVALENTE (A) | 127.1876
VALOR DE SECCION TRANSVERSAL TOMADO DE LA TABLA 5.4a EPR XLPE 1-7 (2 CONDUCTORES)
|  | SECCION TRANSVERSAL (mm2) | 25
|  | DELTA V ES EL 3% DE 280V | 8.4
|  | K De la tabla 5.17 | 1.52
|  | DELTA V CALCULADO (V) | 9.0476
DELTA V CALCULADO 9.04761904761905V TIENE QUE SER MENOR QUE EL DELTA V PERMITIDO 8.4V PARA QUE EL AREA HALLADA CON EL CRITERIO DE LA CORRIENTE, SINO ES ASI ENTONCES DEBE DE BUSCARSE CAMBIAR ALGUNA CARACTERISTICA DEL CABLE COMO POR EJEMPLO SU AISLANTE
|  | Seccion Transversal definitva (mm2) | AJUSTE LOS PARAMETROS DEL CABLE

## Tablas
Tabla 5.3a |  |  |  | Tabla 5.3b
Capacidad de conducción de corriente para conductores aislados con PVC 70º C a temperatura ambiente de 30º C para formas de instalar de 1 a 7 |  |  |  | Capacidad de conducción de cor riente para conductores aislados con PVC 70º C a temperatura ambiente de 30º C para formas de instalar de 8 a 13
Sección nominal (mm2) | Capacidad de corriente en Amperios (A) |  |  | Sección nominal (mm2) | Capacidad de corriente en Amperios (A)
| Conductores de Cobre |  |  |  | Conductores de Cobre
| 2 Cond. agrupados | 3 Cond. agrupados |  |  | 2 Cond. agrupados | 3 Cond. agrupados
1 | 13.5 | 12 |  | 1 | 15 | 13.5
1.5 | 17.5 | 15.5 |  | 1.5 | 19.5 | 17.5
2.5 | 24 | 21 |  | 2.5 | 26 | 24
4 | 32 | 28 |  | 4 | 35 | 32
6 | 41 | 36 |  | 6 | 46 | 41
10 | 57 | 50 |  | 10 | 63 | 57
16 | 76 | 68 |  | 16 | 85 | 76
25 | 101 | 89 |  | 25 | 112 | 101
35 | 125 | 111 |  | 35 | 138 | 125
50 | 151 | 134 |  | 50 | 168 | 151
70 | 192 | 171 |  | 70 | 213 | 192
95 | 232 | 207 |  | 95 | 258 | 232
120 | 269 | 239 |  | 120 | 299 | 269
150 | 309 | 272 |  | 150 | 344 | 309
185 | 353 | 310 |  | 185 | 392 | 353
240 | 415 | 364 |  | 240 | 461 | 415
300 | 473 | 419 |  | 300 | 526 | 473
400 | 566 | 502 |  | 400 | 631 | 566
500 | 651 | 578 |  | 500 | 725 | 651
Tabla 5.4a |  |  |  | Tabla 5.4b
Capacidad de conducción de cor riente para conductores aislados con goma etileno propileno (EPR) o polietileno reticulado (XLPE) a temperatura ambiente de 30º C para formas de instalar de 1 a 7 |  |  |  | Capacidad de conducción de cor riente para conductores aislados con goma etileno propileno (EPR) o polietileno reticulado (XLPE) a temperatura ambiente de 30º C para formas de instalar de 8 a 13
Sección nominal (mm2) | Capacidad de corriente en Amperios (A) |  |  | Sección nominal (mm2) | Capacidad de corriente en Amperios (A)
| Conductores de Cobre |  |  |  | Conductores de Cobre
| 2 Cond. agrupados | 3 Cond. agrupados |  |  | 2 Cond. agrupados | 3 Cond. agrupados
1 | 18 | 16 |  | 1 | 20 | 18
1.5 | 23 | 20 |  | 1.5 | 25 | 23
2.5 | 31 | 27 |  | 2.5 | 34 | 31
4 | 42 | 36 |  | 4 | 47 | 42
6 | 54 | 48 |  | 6 | 60 | 54
10 | 74 | 66 |  | 10 | 83 | 74
16 | 100 | 88 |  | 16 | 111 | 100
25 | 132 | 116 |  | 25 | 148 | 132
35 | 163 | 144 |  | 35 | 182 | 163
50 | 198 | 175 |  | 50 | 220 | 198
70 | 252 | 222 |  | 70 | 281 | 252
95 | 305 | 268 |  | 95 | 340 | 305
120 | 353 | 311 |  | 120 | 394 | 353
150 | 400 | 353 |  | 150 | 452 | 406
185 | 456 | 402 |  | 185 | 516 | 462
240 | 536 | 474 |  | 240 | 607 | 543
300 | 617 | 545 |  | 300 | 694 | 620
400 | 738 | 652 |  | 400 | 831 | 742
500 | 848 | 750 |  | 500 | 955 | 852
TABLA 5.6
Factores de corrección por temperatura ambiente diferentes de 30º C (fc)
Temperatura ambiente en ºC | PVC / 70 ºC | EPR O XLPE
10 | 1.22 | 1.15
15 | 1.17 | 1.12
20 | 1.12 | 1.08
25 | 1.07 | 1.04
35 | 0.93 | 0.98
40 | 0.87 | 0.96
45 | 0.79 | 0.94
50 | 0.71 | 0.92
55 | 0.61 | 0.87
60 | 0.5 | 0.84
65 |  | 0.82
70 |  | 0.8
75 |  | 0.72
80 |  | 0.61
TABLA 5.17
Caída de tensión en V/A·km para conductores de cobre aislados
Sección nominal (mm2) | Sistema monofásico | Sistema trifásico | Electroductos magnéticos | Sistema monofásico | Sistema trifásico
1 | 34 | 29 | 34 | 34 | 29.5
1.5 | 23 | 20 | 23 | 23 | 19.86
2.5 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12.33
4 | 8.7 | 7.5 | 8.7 | 9 | 7.82
6 | 5.8 | 5.1 | 5.8 | 6.18 | 5.35
10 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.84 | 3.33
16 | 3.31 | 1.96 | 3.31 | 2.57 | 2.22
25 | 1.52 | 1.28 | 1.52 | 1.76 | 1.52
35 | 1.12 | 0.96 | 1.12 | 1.36 | 1.18
50 | 0.82 | 0.73 | 0.82 | 1.09 | 0.95
70 | 0.63 | 0.54 | 0.63 | 0.86 | 0.74
95 | 0.49 | 0.42 | 0.49 | 0.7 | 0.62
120 | 0.41 | 0.35 | 0.42 | 0.62 | 0.54
150 | 0.36 | 0.31 | 0.37 | 0.56 | 0.48
185 | 0.32 | 0.27 | 0.33 | 0.5 | 0.44
240 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.45 | 0.39
300 | 0.23 | 0.2 | 0.24 | 0.4 | 0.35
400 | 0.2 | 0.18 | 0.22 | 0.37 | 0.32
500 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.34 | 0.29

## Tablas modificadas para calculo
NO PRESTAR ATENCION, ES PARA HACER LOS CALCULOS
| Tabla 5.3a |  |  |  |  | Tabla 5.3b
PVC 1 A 7 | [5 empty] | Capacidad de conducción de cor riente para conductores aislados con PVC 70º C a temperatura ambiente de 30º C para formas de instalar de 8 a 13 |  |  |  | SECCION TRANSVERSAL
Capacidad de corriente en Amperios (A) | Sección nominal (mm2) | Capacidad de corriente en Amperios (A) | Sección nominal (mm2) |  | Capacidad de corriente en Amperios (A) | Sección nominal (mm2) | Capacidad de corriente en Amperios (A) | Sección nominal (mm2) |  | TABLA 5.3a PVC 1 -7 (2 CONDUCTORES) | 50
Conductores de Cobre |  | Conductores de Cobre |  |  | Conductores de Cobre |  | Conductores de Cobre |  |  | TABLA 5.3a PVC 1 -7 (3 CONDUCTORES) | 50
2 Cond. agrupados |  | 3 Cond. agrupados |  |  | 2 Cond. agrupados |  | 3 Cond. agrupados |  |  | TABLA 5.3b PVC 8 - 13 (2 CONDUCTORES) | 35
0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | TABLA 5.3b PVC 8 - 13 (3 CONDUCTORES) | 50
13.5 | 1.5 | 12 | 1.5 |  | 15 | 1.5 | 13.5 | 1.5 |  | TABLA 5.4a EPR XLPE 1-7 (2 CONDUCTORES) | 25
17.5 | 2.5 | 15.5 | 2.5 |  | 19.5 | 2.5 | 17.5 | 2.5 |  | TABLA 5.4a EPR XLPE 1-7 (3 CONDUCTORES) | 35
24 | 4 | 21 | 4 |  | 26 | 4 | 24 | 4 |  | TABLA 5.4b EPR XLPE 8-13 (2 CONDUCTORES) | 25
32 | 6 | 28 | 6 |  | 35 | 6 | 32 | 6 |  | TABLA 5.4b EPR XLPE 8-13 (3 CONDUCTORES) | 25
41 | 10 | 36 | 10 |  | 46 | 10 | 41 | 10
57 | 16 | 50 | 16 |  | 63 | 16 | 57 | 16 |  | Fc para PVC | 1.07
76 | 25 | 68 | 25 |  | 85 | 25 | 76 | 25 |  | Fc para EPR o XLPE | 1.04
101 | 35 | 89 | 35 |  | 112 | 35 | 101 | 35
125 | 50 | 111 | 50 |  | 138 | 50 | 125 | 50 |  | Tabla 5.17 forma de 1 a 7 sistema monofasico | 35
151 | 70 | 134 | 70 |  | 168 | 70 | 151 | 70 |  | Tabla 5.17 forma de 1 a 7 sistema trifasico | 25
192 | 95 | 171 | 95 |  | 213 | 95 | 192 | 95 |  | Tabla 5.17 forma de 8 a 13 sistema monofasico | 35
232 | 120 | 207 | 120 |  | 258 | 120 | 232 | 120 |  | Tabla 5.17 forma de 8 a 13 sistema trifasico | 35
269 | 150 | 239 | 150 |  | 299 | 150 | 269 | 150
309 | 185 | 272 | 185 |  | 344 | 185 | 309 | 185 |  | Tabla 5.17 forma de 1 a 7 sistema monofasico | 1.52
353 | 240 | 310 | 240 |  | 392 | 240 | 353 | 240 |  | Tabla 5.17 forma de 1 a 7 sistema trifasico | 1.28
415 | 300 | 364 | 300 |  | 461 | 300 | 415 | 300 |  | Tabla 5.17 forma de 8 a 13 sistema monofasico | 1.76
473 | 400 | 419 | 400 |  | 526 | 400 | 473 | 400 |  | Tabla 5.17 forma de 8 a 13 sistema trifasico | 1.52
566 | 500 | 502 | 500 |  | 631 | 500 | 566 | 500
| Tabla 5.4a |  |  |  |  | Tabla 5.4b
| Capacidad de conducción de cor riente para conductores aislados con goma etileno propileno (EPR) o polietileno reticulado (XLPE) a temperatura ambiente de 30º C para formas de instalar de 1 a 7 |  |  |  |  | Capacidad de conducción de cor riente para conductores aislados con goma etileno propileno (EPR) o polietileno reticulado (XLPE) a temperatura ambiente de 30º C para formas de instalar de 8 a 13
| Sección nominal (mm2) | Capacidad de corriente en Amperios (A) | Sección nominal (mm2) |  |  | Sección nominal (mm2) | Capacidad de corriente en Amperios (A) | Sección nominal (mm2)
|  | Conductores de Cobre |  |  |  |  | Conductores de Cobre
2 Cond. agrupados |  | 3 Cond. agrupados |  |  | 2 Cond. agrupados |  | 3 Cond. agrupados
0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1
18 | 1.5 | 16 | 1.5 |  | 20 | 1.5 | 18 | 1.5
23 | 2.5 | 20 | 2.5 |  | 25 | 2.5 | 23 | 2.5
31 | 4 | 27 | 4 |  | 34 | 4 | 31 | 4
42 | 6 | 36 | 6 |  | 47 | 6 | 42 | 6
54 | 10 | 48 | 10 |  | 60 | 10 | 54 | 10
74 | 16 | 66 | 16 |  | 83 | 16 | 74 | 16
100 | 25 | 88 | 25 |  | 111 | 25 | 100 | 25
132 | 35 | 116 | 35 |  | 148 | 35 | 132 | 35
163 | 50 | 144 | 50 |  | 182 | 50 | 163 | 50
198 | 70 | 175 | 70 |  | 220 | 70 | 198 | 70
252 | 95 | 222 | 95 |  | 281 | 95 | 252 | 95
305 | 120 | 268 | 120 |  | 340 | 120 | 305 | 120
353 | 150 | 311 | 150 |  | 394 | 150 | 353 | 150
400 | 185 | 353 | 185 |  | 452 | 185 | 406 | 185
456 | 240 | 402 | 240 |  | 516 | 240 | 462 | 240
536 | 300 | 474 | 300 |  | 607 | 300 | 543 | 300
617 | 400 | 545 | 400 |  | 694 | 400 | 620 | 400
738 | 500 | 652 | 500 |  | 831 | 500 | 742 | 500
TABLA 5.6
Factores de corrección por temperatura ambiente diferentes de 30º C (fc)
| Temperatura ambiente en ºC | PVC / 70 ºC | Temperatura ambiente en ºC | EPR O XLPE
| 0 | 1.22 | 0 | 1.15
| 11 | 1.17 | 11 | 1.12
| 16 | 1.12 | 16 | 1.08
| 21 | 1.07 | 21 | 1.04
| 26 | 0.93 | 26 | 0.98
| 36 | 0.87 | 36 | 0.96
| 41 | 0.79 | 41 | 0.94
| 46 | 0.71 | 46 | 0.92
| 51 | 0.61 | 51 | 0.87
| 56 | 0.5 | 56 | 0.84
| 61 |  | 61 | 0.82
| 66 |  | 66 | 0.8
| 71 |  | 71 | 0.72
| 76 |  | 76 | 0.61
TABLAS PARA HALLAR SECCION NOMINAL
TABLA 5.17
|  | 1 a 7 |  |  |  | 8 a 13 |  |  | 1 a 7
| Sección nominal (mm2) | Sistema monofásico | Sistema trifásico | Electroductos magnéticos |  | Sistema monofásico | Sistema trifásico |  | Sistema monofásico | Sección nominal (mm2) | Sistema trifásico | Sección nominal (mm2)
| 1 | 34 | 29 | 34 |  | 34 | 29.5 |  | 0.19 | 500 | 0.16 | 500
| 1.5 | 23 | 20 | 23 |  | 23 | 19.86 |  | 0.2 | 400 | 0.18 | 400
| 2.5 | 14 | 12 | 14 |  | 14 | 12.33 |  | 0.23 | 300 | 0.2 | 300
| 4 | 8.7 | 7.5 | 8.7 |  | 9 | 7.82 |  | 0.26 | 240 | 0.23 | 240
| 6 | 5.8 | 5.1 | 5.8 |  | 6.18 | 5.35 |  | 0.32 | 185 | 0.27 | 185
| 10 | 3.5 | 3 | 3.5 |  | 3.84 | 3.33 |  | 0.36 | 150 | 0.31 | 150
| 16 | 3.31 | 1.96 | 3.31 |  | 2.57 | 2.22 |  | 0.41 | 120 | 0.35 | 120
| 25 | 1.52 | 1.28 | 1.52 |  | 1.76 | 1.52 |  | 0.49 | 95 | 0.42 | 95
| 35 | 1.12 | 0.96 | 1.12 |  | 1.36 | 1.18 |  | 0.63 | 70 | 0.54 | 70
| 50 | 0.82 | 0.73 | 0.82 |  | 1.09 | 0.95 |  | 0.82 | 50 | 0.73 | 50
| 70 | 0.63 | 0.54 | 0.63 |  | 0.86 | 0.74 |  | 1.12 | 35 | 0.96 | 35
| 95 | 0.49 | 0.42 | 0.49 |  | 0.7 | 0.62 |  | 1.52 | 25 | 1.28 | 25
| 120 | 0.41 | 0.35 | 0.42 |  | 0.62 | 0.54 |  | 3.31 | 16 | 1.96 | 16
| 150 | 0.36 | 0.31 | 0.37 |  | 0.56 | 0.48 |  | 3.5 | 10 | 3 | 10
| 185 | 0.32 | 0.27 | 0.33 |  | 0.5 | 0.44 |  | 5.8 | 6 | 5.1 | 6
| 240 | 0.26 | 0.23 | 0.28 |  | 0.45 | 0.39 |  | 8.7 | 4 | 7.5 | 4
| 300 | 0.23 | 0.2 | 0.24 |  | 0.4 | 0.35 |  | 14 | 2.5 | 12 | 2.5
| 400 | 0.2 | 0.18 | 0.22 |  | 0.37 | 0.32 |  | 23 | 1.5 | 20 | 1.5
| 500 | 0.19 | 0.16 | 0.21 |  | 0.34 | 0.29 |  | 34 | 1 | 29 | 1
| Sección nominal (mm2) | Sistema monofásico | Sistema trifásico | Electroductos magnéticos | Sistema monofásico | Sistema trifásico |  |  | 8 a 13
| 500 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.34 | 0.29 |  |  | Sistema monofásico | Sección nominal (mm2) | Sistema trifásico | Sección nominal (mm2)
| 400 | 0.2 | 0.18 | 0.22 | 0.37 | 0.32 |  |  | 0.34 | 500 | 0.29 | 500
| 300 | 0.23 | 0.2 | 0.24 | 0.4 | 0.35 |  |  | 0.37 | 400 | 0.32 | 400
| 240 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.45 | 0.39 |  |  | 0.4 | 300 | 0.35 | 300
| 185 | 0.32 | 0.27 | 0.33 | 0.5 | 0.44 |  |  | 0.45 | 240 | 0.39 | 240
| 150 | 0.36 | 0.31 | 0.37 | 0.56 | 0.48 |  |  | 0.5 | 185 | 0.44 | 185
| 120 | 0.41 | 0.35 | 0.42 | 0.62 | 0.54 |  |  | 0.56 | 150 | 0.48 | 150
| 95 | 0.49 | 0.42 | 0.49 | 0.7 | 0.62 |  |  | 0.62 | 120 | 0.54 | 120
| 70 | 0.63 | 0.54 | 0.63 | 0.86 | 0.74 |  |  | 0.7 | 95 | 0.62 | 95
| 50 | 0.82 | 0.73 | 0.82 | 1.09 | 0.95 |  |  | 0.86 | 70 | 0.74 | 70
| 35 | 1.12 | 0.96 | 1.12 | 1.36 | 1.18 |  |  | 1.09 | 50 | 0.95 | 50
| 25 | 1.52 | 1.28 | 1.52 | 1.76 | 1.52 |  |  | 1.36 | 35 | 1.18 | 35
| 16 | 3.31 | 1.96 | 3.31 | 2.57 | 2.22 |  |  | 1.76 | 25 | 1.52 | 25
| 10 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.84 | 3.33 |  |  | 2.57 | 16 | 2.22 | 16
| 6 | 5.8 | 5.1 | 5.8 | 6.18 | 5.35 |  |  | 3.84 | 10 | 3.33 | 10
| 4 | 8.7 | 7.5 | 8.7 | 9 | 7.82 |  |  | 6.18 | 6 | 5.35 | 6
| 2.5 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12.33 |  |  | 9 | 4 | 7.82 | 4
| 1.5 | 23 | 20 | 23 | 23 | 19.86 |  |  | 14 | 2.5 | 12.33 | 2.5
| 1 | 34 | 29 | 34 | 34 | 29.5 |  |  | 23 | 1.5 | 19.86 | 1.5
[9 empty] | 34 | 1 | 29.5 | 1
TABLAS PARA HALLLAR K
TABLA 5.17
|  | 1 a 7 |  |  |  | 8 a 13 |  |  | 1 A 7
| Sección nominal (mm2) | Sistema monofásico | Sistema trifásico | Electroductos magnéticos |  | Sistema monofásico | Sistema trifásico |  | Sección nominal (mm2) | Sistema monofásico | Sección nominal (mm2) | Sistema trifásico
| 1 | 34 | 29 | 34 |  | 34 | 29.5 |  | 1 | 34 | 1 | 29
| 1.5 | 23 | 20 | 23 |  | 23 | 19.86 |  | 1.5 | 23 | 1.5 | 20
| 2.5 | 14 | 12 | 14 |  | 14 | 12.33 |  | 2.5 | 14 | 2.5 | 12
| 4 | 8.7 | 7.5 | 8.7 |  | 9 | 7.82 |  | 4 | 8.7 | 4 | 7.5
| 6 | 5.8 | 5.1 | 5.8 |  | 6.18 | 5.35 |  | 6 | 5.8 | 6 | 5.1
| 10 | 3.5 | 3 | 3.5 |  | 3.84 | 3.33 |  | 10 | 3.5 | 10 | 3 | s
| 16 | 3.31 | 1.96 | 3.31 |  | 2.57 | 2.22 |  | 16 | 3.31 | 16 | 1.96
| 25 | 1.52 | 1.28 | 1.52 |  | 1.76 | 1.52 |  | 25 | 1.52 | 25 | 1.28
| 35 | 1.12 | 0.96 | 1.12 |  | 1.36 | 1.18 |  | 35 | 1.12 | 35 | 0.96
| 50 | 0.82 | 0.73 | 0.82 |  | 1.09 | 0.95 |  | 50 | 0.82 | 50 | 0.73
| 70 | 0.63 | 0.54 | 0.63 |  | 0.86 | 0.74 |  | 70 | 0.63 | 70 | 0.54
| 95 | 0.49 | 0.42 | 0.49 |  | 0.7 | 0.62 |  | 95 | 0.49 | 95 | 0.42
| 120 | 0.41 | 0.35 | 0.42 |  | 0.62 | 0.54 |  | 120 | 0.41 | 120 | 0.35
| 150 | 0.36 | 0.31 | 0.37 |  | 0.56 | 0.48 |  | 150 | 0.36 | 150 | 0.31
| 185 | 0.32 | 0.27 | 0.33 |  | 0.5 | 0.44 |  | 185 | 0.32 | 185 | 0.27
| 240 | 0.26 | 0.23 | 0.28 |  | 0.45 | 0.39 |  | 240 | 0.26 | 240 | 0.23
| 300 | 0.23 | 0.2 | 0.24 |  | 0.4 | 0.35 |  | 300 | 0.23 | 300 | 0.2
| 400 | 0.2 | 0.18 | 0.22 |  | 0.37 | 0.32 |  | 400 | 0.2 | 400 | 0.18
| 500 | 0.19 | 0.16 | 0.21 |  | 0.34 | 0.29 |  | 500 | 0.19 | 500 | 0.16
8 A 13
[9 empty] | Sección nominal (mm2) | Sistema monofásico | Sección nominal (mm2) | Sistema trifásico
[9 empty] | 1 | 34 | 1 | 29.5
[9 empty] | 1.5 | 23 | 1.5 | 19.86
[9 empty] | 2.5 | 14 | 2.5 | 12.33
[9 empty] | 4 | 9 | 4 | 7.82
[9 empty] | 6 | 6.18 | 6 | 5.35
[9 empty] | 10 | 3.84 | 10 | 3.33
[9 empty] | 16 | 2.57 | 16 | 2.22
[9 empty] | 25 | 1.76 | 25 | 1.52
[9 empty] | 35 | 1.36 | 35 | 1.18
[9 empty] | 50 | 1.09 | 50 | 0.95
[9 empty] | 70 | 0.86 | 70 | 0.74
[9 empty] | 95 | 0.7 | 95 | 0.62
[9 empty] | 120 | 0.62 | 120 | 0.54
[9 empty] | 150 | 0.56 | 150 | 0.48
[9 empty] | 185 | 0.5 | 185 | 0.44
[9 empty] | 240 | 0.45 | 240 | 0.39
[9 empty] | 300 | 0.4 | 300 | 0.35
[9 empty] | 400 | 0.37 | 400 | 0.32
[9 empty] | 500 | 0.34 | 500 | 0.29

## Cosas para la programacion
TIPO DE ALIMENTACION | AISLAMIENTO | FORMA DE MONTAR
SISTEMA TRIFÁSICO | EPR o XLPE | 1 a 7
SISTEMA MONOFÁSICO | PVC 70ºC | 8 a 13
NO PRESTAR ATENCION, ES PARA HACER LOS CALCULOS